MŰSZAKI LEÍRÁS

a

Bölcsőde felújítása bővítése

5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. hrsz: 1406/4

villanyszerelés kiviteli tervéhez

1./ Általános ismertetés:

1.1 Telepítés, építészeti kialakítás:

A cím szerinti meglévő, jelenleg is működő bölcsőde épületét a tulajdonos Önkormányzat egy új, a meglévőnél nagyobb épületszárnnyal kívánja kibővíteni. A funkcionális kialakítást és leírást teljes részletességgel a dokumentáció építészeti tervfejezete tartalmazza. Tervezési határként a telekhatárra telepítendő fogyasztásmérő elmenő kapcsait illetve a bővített épület teljes installációját vettem figyelembe.

1.2 Kockázati besorolás, tűzszakaszok:

A tervezett bővítmény épület kockázati besorolása a tűzvédelmi leírás szerint: „KK” közepes kockázati osztály, és a meglévő bővítendő, és a közvetlenül hozzá csatlakozó bővítmény épület két tűzszakaszt képez.

1.3 Alkalmazott jogszabályok és szabványok:

A 312/2012 Korm. rendelet 5. melléklet IV. pont 1.2. bekezdésben meg határozottak szerint a tervezés során figyelembe vett jogszabályok és szabványok:

MSZ 2364                          Épületek villamos berendezései

MSZ HD 60364:2007          Kisfeszültségű villamos berendezések

MSZ EN 61439-1:2012        Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlőberendezések   
      MSZ 13207:2000                Erősáramú kábel fektetése

MSZ EN 12464-1:2012       Fény és világítás. Munkahelyi világítás

MSZ EN 1838:2000            Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás

MSZ 4852:1977                  Villamos berendezések szigetelési ellenállásának

mérése

MSZ EN 62305                    Villámvédelem

— 54/2014.( XII.5.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

- TvMI 7.4:2020. 01. 22. azonosítójú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

- 5/1993.(XII.26.) MÜM számú rendelet

- 312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet

- 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

2./ Villamos energiaigény energia ellátás:

2.1 Energiaigény:

A bővítmény épület energia igényének meghatározásánál az előzetes számításokra és a társtervezői adatszolgáltatásra hagyatkoztam, amely szerint az épület energia igénye: Pbe=49kW amely az alábbiakból tevődik össze                            világítás:   Pv=  5kW

csatlakozó aljzatok:   Pc=42kW

épület gépészet:   Pc=10kW

A meglévő bölcsőde névleges csatlakozási értéke jelenleg: 1x16A, amit a bővítés után 3x32A-re szükséges növelni.

2.2 Energia ellátás:

A meglévő légkábeles leágazást el kell bontani. A kibővített épület ellátását a telekhatárra telepített mérőtől bölcsőde FE jelű főelosztójába a Ge-1 sz. tervlap szerint fektetett SZAMKAM 4x25mm2 kábellel terveztem.

3./ Installációs villanyszerelés:

A meglévő installációt el kell bontani. A villanyszerelést a felújított kibővített épületben falhoronyba süllyesztett védőcsőbe húzott Mcu jelű vezetékkel, süllyesztett szerelvényezéssel terveztem.

A tervezett villamos berendezések legfontosabb paraméterei a következők:

Az épület belső hálózatának névleges feszültsége: 	3x400/230V; 50Hz

Névleges csatlakozási értéke:	                                                   3x32A

Érintésvédelme: 					      	               TN-S (nullázás)

FE  jelű főelosztó:

Névleges feszültsége: 		     3x400/230V; 50 Hz

Névleges árama: 			     125A

Érintésvédelme: 			     TN-C-S (NULLÁZÁS)

Védettsége:		              IP 44

Zárlati szilárdsága:		     6kA

tápkábelén névleges terhelés mellett létrejövő feszültségesés:

ℓv=3xIAxlmℵmΩmm2xqmm2=3x32x1535x25=0,95V<1%4V

E1  jelű elosztó:

Névleges feszültsége: 		     3x400/230V; 50 Hz

Névleges árama: 			     125A

Érintésvédelme: 			     TN -S (NULLÁZÁS)

Védettsége:		              IP 30

Zárlati szilárdsága:		     6kA

tápkábelén névleges terhelés mellett létrejövő feszültségesés:

ℓv=3xIAxlmℵmΩmm2xqmm2=3x25x1056x10=0,78V<1%4V

E2  jelű elosztó:

Névleges feszültsége: 		     3x400/230V; 50 Hz

Névleges árama: 			     125A

Érintésvédelme: 			     TN-S (NULLÁZÁS)

Védettsége:		              IP 30

Zárlati szilárdsága:		     6kA

tápkábelén névleges terhelés mellett létrejövő feszültségesés:

ℓv=3xIAxlmℵmΩmm2xqmm2=3x25x5056x10=3,86V<1%4V

EG  jelű elosztó:

Névleges feszültsége: 		     3x400/230V; 50 Hz

Névleges árama: 			     125A

Érintésvédelme: 			     TN-S (NULLÁZÁS)

Védettsége:		              IP 44

Zárlati szilárdsága:		     6kA

tápkábelén névleges terhelés mellett létrejövő feszültségesés:

ℓv=3xIAxlmℵmΩmm2xqmm2=3x25x3056x10=2,32V<1%4V

ahol:

ε: feszültségesés V

I: a vezetéken folyó áram A

l: vezeték hossza m

ℵ: fajlagos vezetőképesség mΩmm2

q: vezeték keresztmetszete mm2

3.1 Világítás:

Az épületben a mesterséges megvilágítást LED fényforrású lámpatestekkel tervezem hagyományos világításkapcsolókkal működtetve. A zuhanyozós helyiségek világítási áramköreit 30mA-es áramvédő kapcsolóval kell ellátni.

Tervezett közepes megvilágítás erősségek:

— csoportszoba            (MSZ EN 12464-1:2012  5.36.2 pont)  300 lux

Hálózat kimaradás esetére a tűzvédelmi leírásban leírtaknak megfelelően, beépített akkumulátorral, és inverterrel ellátott irányfény lámpatestek beépítését terveztem.

3.2 Erőátvitel:

Az épületbe 2P+f, a gyerekek által elérhető helyiségekbe gyermekvédett kivitelű csatlakozó aljzatok beépítését terveztem általános célra. Egy csatlakozó aljzat áramkört 2kW terhelhetőséggel vettem figyelembe, és kiegészítő védelemként 30mA-es áramvédő kapcsolóval terveztem ellátni.

3.3 Épületgépészeti berendezések:

Társtervezői adatszolgáltatás alapján az EG jelű elosztóban 30mA-es áramvédő kapcsolóval ellátott, leválasztó kapcsolóval ellátott leágazást terveztem a fali kazánnak. Az elszíváshoz nyomáskapcsolóval reteszelt leágazást terveztem a gázüzemű tűzhelyek mágnes szelepeinek. A belső terű helyiségek szellőzésére világításkapcsolóról működtetett elszívó ventillátorok bekötését terveztem, ahol a ventillátorok az ép. gép. terven vannak specifikálva.

3.4 Megújuló energiaforrások:

A vonatkozó jogszabályok alternatív energia ellátás kiépítését teszik szükségessé. Az épület energetikai számítások szerint egy 7 kW-os HMKE létesítése szükséges. A tervezett rendszer kapcsolása a Ge-6, telepítése a Ge-4 sz. tervlapokon látható. A 28 db napelem táblát két stringbe szervezve az épület tetején, a hozzájuk tartozó DC dobozt a DC oldali leválasztó kapcsolót a napelem táblák alatti padlás térben, az invertert a közlekedőben, az FE jelű elosztó közelébe terveztem elhelyezni. A padláson a kábeleket a gerendázaton rögzített, a falon falhoronyba süllyesztett védőcsőben, (az egyenáramúakat tűzálló védőcsőben) kell vezetni.  A termelőegység a felhasználói hálózatra az FE jelű főelosztóban kialakított túláram védelmi és kapcsoló készülékeken keresztül fix bekötéssel az L1, L2, L3 fázisokra csatlakozik.

Ez a dokumentáció a HMKE kiviteli tervét tartalmazza, az üzembe helyezéshez azonban ezen túlmenően a szolgáltató által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő csatlakozási tervet kell készíteni, amit a szolgáltatónak be kell nyújtani, erre költséget állítottam be kiírásban.

4./ Gyengeáramú hálózatok:

4.1 Informatika hálózat:

Fali csatlakozó aljzatot, falhoronyba süllyesztett és padláson vezetett védőcsövezést és UTP kábelt terveztem a végpontoktól az irattárban elhelyezett központig, azt feltételezve, hogy a szükséges aktív elemeket a szolgáltató adja.

4.2 TV hálózat:

Fali csatlakozó aljzatot, falhoronyba süllyesztett és padláson vezetett védőcsövezést és koax kábelt terveztem a végpontoktól az irattárban elhelyezett központig, azt feltételezve, hogy a szükséges aktív elemeket a szolgáltató adja.

4.3 Hangosító hálózat:

Nem létesül.

4.4 Akadálymentesítés:

A Schrack ELSO SIGMA nővérhívó rendszer beépítését terveztem az akadálymentes wc-be. A fejlesztó szobába és az egyik csoportszobába védőcsövezést terveztem fix beépítésű indukciós hurok vezetékének, továbbá egy készüléket költségeltem.

4.5 Tűzjelző hálózat:

A tűzvédelmi leírás 12. pontja szerint nem szükséges, mert az épület két tűzszakaszra lett osztva, a két tűzszakaszt tűzgátló ajtó választja el. Ehhez tartó mágnest, és a két oldalon kézi kioldó kapcsolókat terveztem és

költségeltem, azt feltételezve, hogy az ajtó tartozéka a füstérzékelő ami az aut. kioldást biztosítja.

4.6 Hő és füstelvezető rendszer:

A tűzvédelmi leírás 6. pontja szerint nem szükséges.

4.7 Vagyonvédelmi hálózat:

A Ge-5 sz. tervlap szerinti kialakításban nyitás és mozgás érzékelőkből, valamint kezelő felületekből álló riasztó rendszert terveztem, a központot az

irattárban elhelyezve. Ezen túlmenően a bejáratokhoz kamerák telepítését terveztem, a központot szintén az irattárban elhelyezve.

5./ Villámvédelem:

Az 54/2014. (XII.5.) BM. számú rendelettel kiadott OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) 140. § (1) szerint: Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet a meglévő, nem norma szerinti villám védelemmel is lehet biztosítani.

142§ (1) szerint Villámvédelmet kell létesíteni a 12. mellékletben foglalt táblázatban megjelölt építmények esetében, az ott meghatározott védelmi szint biztosításával, továbbá abban az építményben, ahol a villámcsapások hatásaival szembeni védelem csak így biztosítható. Miután a bölcsőde az OTSZ 12. melléklet táblázatában meghatározottak közé tartozik, ezért, amennyiben a kockázatelemzés nem hoz ki magasabb szintet, LPS III szintű, villámvédelmet kell létesíteni.

Az érvényben lévő MSZ EN 62305-2:2006. szabvány szerint:

„Az építményt vagy a csatlakozóvezetéket érő villámcsapások fizikai károsodást és életveszélyt okoznak. Az építmény vagy a csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapások, valamint az építményt vagy a csatlakozóvezetéket érő villámcsapások a villamos és az elektronikus rendszerek és a villámáram közötti konduktív és induktív csatolás következtében fellépő túlfeszültségek miatt, ezen rendszerek meghibásodását okozhatják.

Ezen túlmenően, a fogyasztói berendezésekben és az energetikai vezetékekben a villám által előidézett túlfeszültségek miatt keletkező meghibásodások kapcsolási jellegű túlfeszültségeket hozhatnak létre az áramkörökben.

Az építményre és a csatlakozóvezetékre hatással lévő villámcsapások száma az építmény és a csatlakozóvezetékek méretétől és tulajdonságaitól, az építmény és a csatlakozóvezetékek környezetének a tulajdonságaitól, valamint az építmény és a csatlakozóvezetékek helyszínére jellemző villámsűrűségtől függ.

A villámcsapás által okozott károsodás valószínűsége az építménytől, a csatlakozóvezetékektől és a villámparaméterektől, valamint az alkalmazott védelmi intézkedések típusától és hatékonyságától függ.

A keletkezett veszteség nagyságának évenkénti középértéke a károsodás kiterjedésétől és a villámcsapás következtében keletkező járulékos hatásoktól függ.”

A hivatkozott szabványban meghatározottak szerint kockázatértékelést kell végezni, elemezve a különböző kockázati összetevőket, meghatározva az eredő kockázat értéket. Amennyiben ez meghaladja a szabvány előírásokban ill. jogszabályban rögzített értéket védelmi intézkedések szükségesek. A tervezett épület esetében a következő veszteségeket és azokhoz kapcsolódó kockázatokat vettük figyelembe:

Veszteségek:	L1:	Emberi élet elvesztése

Kockázatok:	R1:	Emberi élet elvesztésének kockázata

Az elemzés, tervkészítés során figyelembe vett megengedhető kockázati érték a következő:

R1 = 10-5 = 1E-05 = 0,00001 = RT /MSZ-EN 62305-2/

A kockázatelemzést a vonatkozó szabványelőírásnak megfelelően, és a DEHNsupport Toolbox szoftver alkalmazásával végeztük el, a program alapján meghatározott értékek ellenőrzésével. Az elvégzett kockázatelemzés nem hozott ki magasabb szintet az OTSZ táblázatában meghatározottnál.

5.1.) Tervezett megoldás az MSZ EN 62305 alapján:

A meglévő épületen külső villámvédelem nincs kiépítve.

5.1.1 Felfogó: Villámvédelmi felfogónak 0,5m hosszú átm:16mm OBO szívócsúccsal ellátott, horganyzott köracél felfogó rudakat terveztem, amelyek a tető égetett cserép héjaláshoz OBO tartókkal lesznek rögzítve a Ge-4 sz. tervlapon látható kiosztásban.

5.1.2 Levezetők: A villámvédelmi levezetők kiosztása ugyancsak a Ge-4 sz. tervlapon látható, az átm:8 mm horganyzott köracél levezetőket a vakolat alatt vezetve vizsgáló összekötőn keresztül csatlakoztatjuk a földelőhöz.

5.1.3 Földelők: A villámvédelmi levezetőknél közvetlenül „A” típusú függőleges rúdföldelők telepítését terveztem. A hatékony potenciál kiegyenlítést a rúdföldelőket összekötő „B” típusú keretföldelő biztosítja.  A földelő rendszer földelési ellenállás értéke Rf<10ohm.

5.4.) Kivitelezés, felülvizsgálat:

A villámvédelmi berendezés kivitelezéseit ezen kiviteli terv dokumentációban meghatározott műszaki megoldás szerint kell végezni.

Létesítés közben a később véglegesen eltakarásra kerülő részek részleges felülvizsgálatát a munkarész befejezésekor, az átadás előtti első felülvizsgálatot pedig kivitelezés befejezését követően kell elvégezni.

A vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint az időszakos felülvizsgálat 6 évenként szükséges.

6./ Túlfeszültség, illetve elektromágneses zavarok elleni védelem:

Az épület másodlagos, elektromágneses, villámimpulzus, vagy egyéb eredetű hálózati túlfeszültség elleni védelmére az MSZ-IEC 1312.sz. szabvány szerinti kétlépcsős védelmet terveztem. Az FE jelű elosztóba terveztem beépíteni az I+II. osztályú túlfeszültség védelmi készüléket. A III. oszt. túlfeszültség védelmi készülékeket csak a kiírásban tüntettem fel, ezeket azokba az aljzatokba kell beépíteni, amelyekbe az üzemeltető tájékoztatása szerint nagy értékű elektromos berendezések lesznek csatlakoztatva.

7./ Biztonságtechnika:

Eltérési engedélyek:

A terv során az érvényben lévő szabványoktól, előírásoktól és jogszabályoktól eltérni nem kellett.

Telepítés:

A kezelést igénylő villamos berendezéseknél és készülékeknél a megközelítési útvonal és a berendezések előtti kezelőtér a berendezések terv szerinti elhelyezésével mindenütt biztosítva van.

Veszélyforrások:

Az alkalmazott villamos berendezések, készülékek, szerelvények védettsége mindenhol a környezetre vonatkozó MSZ 2364.sz. szabványelőírásainak megfelelően lett megválasztva. Ez a védettség egyúttal az üzemszerűen feszültség alatt álló fémrészek véletlen megérintésének a lehetőségét kizárja.

Leválasztás- működtetések:

A szakaszonkénti leválasztás az FE jel főelosztóban, illetve az E1, E2 illetve az EG jelű alelosztókban biztosított. A tűzeseti lekapcsolás az FE jelű főelosztóba épített tűzeseti főkapcsolóval lehetséges. Napelemes hálózat tűzeseti lekapcsolása: a DC elosztó string biztosítói, illetve távműködtetéssel is ellátott DC oldali leválasztó kapcsoló, amelynek a távműködtető készüléke az FE jelű elosztóba a tűzeseti főkapcsoló mellé lesz beépítve, és  amelyik a hálózati feszültség bármilyen okból történő kimaradásakor automatikusan lekapcsol, valamint az AC oldalon az FE jelű elosztóba épített négysarkú leválasztó kapcsoló.

Feliratok, jelek:

A tervezett villamos elosztó és csatlakozószekrényekre „VIGYÁZZ! 400V!” „TERVJEL” illetve „TŰZESETI FŐKAPCSOLÓ” a bejárati ajtóra és a tűzvédelmi főkapcsolót tartalmazó helyiség ajtajára „VIGYÁZZ A TETŐN HMKE ÜZEMEL” feliratú figyelmeztető szabványos feliratokat kell elhelyezni. Az érintésvédelmi módot is jelölni kell.

8./ Kivitelezés, üzembe helyezés:

A villamos berendezések kivitelezése részletes, kiviteli szintű tervdokumentáció birtokában, az abban típus szerint meghatározott szerelési anyagok felhasználásával végezhető. A munka megkezdése előtt a megrendelő és a kivitelező tanulmányozza át a tervet fokozott figyelemmel a gépészeti elektromos készülékekre, és a felmerülő kérdéseket azonnal tisztázzák a tervezővel. A szerelés befejezése után a kivitelező átadási dokumentációt köteles összeállítani és az üzemeltetőnek átadni.

Az átadási dokumentáció tartalma:

- Kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozata az elvégzett munka terv szerinti megvalósításáról, szabványoknak való  megfelelőségéről.

(A felelős műszaki vezető regisztrációs számának feltüntetésével!)

- Megvalósulási terv, mely tartalmazza a következőket:

  - Tervlapok, a kivitelezés közbeni változtatások feltüntetésével,

  - Minőségtanúsítások (műbizonylatok) a felhasznált, beépített szerelvényekről, szerelési anyagokból

    - Védőcsövek, kábeltálcák, tartószerkezetek

    - Vezetékek, kábelek

    - Szerelvények (kapcsolók, aljzatok stb.)

    - Lámpatestek (beépített típusonként)

    - Elosztóberendezések (tételesen, külön-külön minden elosztóberendezésről beazonosíthatóan MSZ-EN 61439-1:2012 szerint)

Az üzembe helyezés előtt el kell végezni a vonatkozó szabványok szerinti érintésvédelmi, kábel szigetelésmérési, stb. méréseket, valamint az üzembe helyezés előtti első felülvizsgálatot, és csak kielégítő mérési eredmények esetén szabad a villamos berendezéseket üzembe helyezni. A villamos berendezések első felülvizsgálatáról készítendő dokumentumok:

    - A villamos berendezések üzembe helyezését megelőző első felülvizsgálata az MSZ HD 60364-6 szerint.

    - Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv. (a véglegesen kiépített, nem a felvonulási ideiglenes betáplálás felhasználásával)

    - Szigetelési ellenállás mérési jegyzőkönyv.

    - Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata mérési jegyzőkönyv.

Az elkészült villamos berendezések szigetelési ellenállása meg kell feleljen az MSZ HD 60364-6:2007. sz. szabvány 61.3.3 pontjában ill. a 6.A táblázatban meghatározott értékeknek. A szigetelési ellenállás mérését a MSZ 4852-77. sz. szabvány előírásai szerint kell végezni, a mért értékeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint a villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata 6 évenként szükséges.

A napelem rendszer fém tartószerkezeteit be kell kötni az EPH hálózatba. A szerelések elkészültével az érintésvédelem hatásosságáról méréssel kell meggyőződni. A mérési jegyzőkönyvet a műszaki átadási jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A hálózatra adott, illetve a hálózatból vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-külön kell megmérni, elszámolását pedig az elszámolási időszakokra számított szaldóképzéssel kell meghatározni. A meglévő fogyasztásmérő berendezés elektronikus kétirányú mérőberendezésre történő cseréjét, az előzetes tájékoztató alapján az elosztó hálózati engedélyes a berendezés készre jelentését követően egyeztetett időpontban elvégzi.

Békéscsaba, 2020 július

Vígh János                                                                   Ujvári István

villámvédelem					                                 tervező

VN-185/2012/01                                                                 V/T-04-218-01