## Sheet1
2020.07.30.
1
Tervezői Költségvetési Összesítő
Tárgy:BÖLCSÖDE FELÚJÍTÁSA BŐVÍTÉSE
5525 FÜZESGYARMAT MÁTYÁS UTCA 29 HRSZ: 1406/4
[5 empty] | Anyag: |  | Dij:
Vill. energia ellátás |  |  |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Belső villanyszerelés |  |  |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Akadálymentesítés |  |  |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Informatika, tv hálózat |  |  |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Vagyonvédelem |  |  |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Villámvédelem |  |  |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
HMKE |  |  |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Összesen: |  |  |  |  | 0 | Ft | 0 | Ft
Összevont összesen: | [5 empty] | 0 | Ft
ÁFA |  |  | 27,00 % |  |  | 0 | Ft
Mind összesen: | [5 empty] | 0 | Ft
Összeállította:Ujvári István
V-T/04-218-01

## Vill. energia ellátás
Sorszám | Azonosító | mennyiség | mérték egység | Munka megnevezése | Anyagár [Ft] | Óradíj [Ft] | x Anyagár [Ft] | x Óradíj [Ft]
Hálózatfejlesztési hozzájárulás kifizetése
névleges csatlakozási érték 1x16A-ről 3x32A-ra
növelésére
1 | K-tétel | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezetékek leszerelése tartószerkezetről
2 | 71-000-223 | 40 | m | 240 mm2-ig | 0 | 0 | 0 | 0
Tetőtartó leszerelése
3 | 71-000-821 | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt.
talajban
4 | 71-990-001-001-00-01010 | 8 | m | 0.70 m mélységig, 0.40 m szélességig | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelárokban homokágy készítése, 10 cm vastagságban
5 | 71-991-001-001-99-29921 | 8 | m | 0.40 m árokszélességig | 0 | 0 | 0 | 0
Nagysűrűségű polietilénből készült DIN 16961 szerinti karmantyús
kábelvédőcső fektetése behúzó zsinórral,
KABUFLEX R tekercsben
6 | 71-172-008-005-10-61101 | 10 | m | D 63 562.10.063 | 0 | 0 | 0 | 0
Kábeljelző szalag elhelyezése
7 | 71-993-002-001-03-29231 | 8 | m | 100x0.2 mm | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag vagy gumiszigetelésű kábel fektetése kézi erővel,
kábelárokba vagy kábelcsatornába
EURO-KÁBEL
SZAMKAM 0,6/1 kV PVC köpenyes alumínium kábel,
alumínium szalag árnyékolással
Szabvány: MSz IEC 502
8 | 71-222-003-002-03-00312 | 15 | m | 4 x 25 mm2 0,79 kg/m | 0 | 0 | 0 | 0
Hőre zsugorodó külsőtéri kábel végelzáró, KVE-4 típus
9 | 71-283-001-003-01-11101 | 2 | db | 4 x 16- 25 mm2 40-21 | 0 | 0 | 0 | 0
MP típusú kábelsaru sajtolással
10 | 71-285-012-003-03-21011 | 8 | db | 25 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
FM jelű fogyasztásmérőhely műhelyben legyártva,
helyszínre szállítva, bekötve, beüzemelve
11 | K-tétel | 1 | db | Csatári Plast PVT-K-L 3FM S-Ké | 0 | 0 | 0 | 0
FE jelű főelosztó műhelyben legyártva,
helyszínre szállítva, bekötve, beüzemelve
12 | K-tétel | 1 | db | Ge-6 sz. tervlap szerint | 0 | 0 | 0 | 0
Rúdföldelő 25 mm átm köracélból, elhelyezése a szükséges
földmunkával
13 | 71-331-001-002-01-07201 | 1 | db | 3 m hosszú | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelárok nyíltárkos geodéziai bemérése
14 | K-tétel | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Belső villanyszerelés
Sorszám | Azonosító | mennyiség | mérték egység | Munka megnevezése | Anyagár [Ft] | Óradíj [Ft] | x Anyagár [Ft] | x Óradíj [Ft]
Vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva
1 | 71-000-211 | 100 | m | 10 mm2-ig | 0 | 0 | 0 | 0
Kapcsolók, dugaszolóaljzatok, falifoglalatok,
csengők,reduktorok,erős-vagy gyengeáramú nyomók lépcsőházi
automaták, jelzők leszerelése
2 | 71-000-411 | 32 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
Fényforrások és lámpatestek leszerelése
3 | 71-000-431 | 38 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
Áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények bontása
4 | 71-000-321 | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
Melegvíztárólók leszerelése
5 | 71-000-611 | 2 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
MÜ I. jelű műanyag védőcső szerelése falon kívül elágazó
dobozokkal,
tartók elhelyezésével
6 | 71-112-002-005-01-11101 | 100 | m | 29,0 mm átm. | 0 | 0 | 0 | 0
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal,
horonyvéséssel
7 | 71-111-001-002-01-11103 | 200 | m | 13,5 mm átm. | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-111-001-003-01-11103 | 500 | m | 16,0 mm átm. | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-111-002-004-01-11103 | 300 | m | 23,0 mm átm. | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-111-002-005-01-11103 | 100 | m | 29,0 mm átm. | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,
szigetelés ellenállás méréssel
HUNGARIA-KÁBEL
HO7V-U 450/750V (MCu) tömör rézvezeték
PVC szigeteléssel
Szabvány: MSz 1166-13, VDE 0281
11 | 71-211-001-003-05-00102 | 3700 | m | 1.50 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-211-001-004-05-00102 | 400 | m | 2.50 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
HUNGARIA-KÁBEL
H07V-K 450/750 V (Mkh) f,k,z/s sodrott rézvezeték
PVC szigeteléssel
Szabvány: MSz 1166-13, VDE 0281
13 | 71-211-002-004-05-00112 | 50 | m | 6,0 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-211-003-005-05-00112 | 100 | m | 10,0 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel,
előre beépített tartószerkezetre
HUNGARIA-KÁBEL
HO5VV-F 300/500 V (YSLY-JZ) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték
közepes mechanikai igénybevételre
Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281
15 | 71-221-011-002-05-00165 | 100 | m | 2x 1.00 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-221-011-003-05-00165 | 150 | m | 2x 1.50 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-221-011-020-05-00165 | 300 | m | 3x 1.50 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-221-011-021-01-00165 | 100 | m | 3x 2.50 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-221-011-034-01-00165 | 100 | m | 5x 2.50 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-221-011-027-05-00165 | 20 | m | 4x 1.50 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-221-013-036-05-00165 | 60 | m | 5x 6.00 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-221-013-036-05-00165 | 50 | m | 5x 10.00 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGRAND kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéséssel,
doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül 10 A, 250 V,
VALENA típusú mechanizmus fedéllel
fehér színű
23 | 71-411-001-014-01-09401 | 15 | db | egypólusú, kat.szám:774401 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-411-001-016-01-09401 | 17 | db | kétpólusú, kat.szám:774402 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-411-001-019-01-09401 | 4 | db | csillár, kat.szám:774405 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-411-001-021-01-09401 | 8 | db | váltó, kat.szám:774406 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGRAND 2P+F földelt csatlakozóaljzat szerelése
süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel,
keret nélkül, 16 A, 250 V,
VALENA típusú mechanizmus fedéllel
fehér színű
27 | 71-416-001-007-01-09411 | 33 | db | 2p+F, kat.szám:774420 gyermekvédett | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-416-001-009-01-09411 | 20 | db | 2p+F csapófedéllel, kat.szám:774422 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-416-001-008-01-09411 | 41 | db | 2p+F gyerekvédelemmel, kat.szám:774421 | 0 | 0 | 0 | 0
III. oszt. (D oszt) túlfeszültség védelmi
készülék csatl. aljzatba szerelve
30 | K-tétel | 10 |  | OBO ÜSM | 0 | 0 | 0 | 0
LEGRAND süllyesztetten elhelyezett szerelvényhez keret
felszerelése (szerelési ideje a kapcsoló, aljzat szerelési idejében
szerepel)
VALENA típusú
fehér keret fehér díszítő csíkkal
31 | 71-411-000-012-01-09416 | 14 | db | egyes keret, kat.szám:774451 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-411-000-013-01-09416 | 9 | db | vízszintes kettes keret, kat.szám:774452 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-411-000-021-01-09416 | 14 | db | függőleges kettes keret, kat.szám:774456 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-411-000-022-01-09416 | 10 | db | vízszintes hármas keret, kat.szám:774457 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-411-000-015-01-09416 | 3 | db | vízszintes négyes keret, kat.szám:774454 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGRAND süllyesztetten elhelyezett szerelvényekhez kiegészítő
felszerelése (szerelési ideje a kapcsoló, aljzat szerelési idejében
szerepel)
VALENA típusú
fehér színű
36 | 71-411-000-008-01-09422 | 31 | db | IP 44 vízmentes kettes keret, kat.szám:774450 | 0 | 0 | 0 | 0
GANZ KK gyártmányú, kézi működtetésű kamrás kapcsoló tartóra
szerelve, a tartó elhelyezésével,
16 A
6-nál kevesebb vezetékszál bekötéssel
37 | 71-611-006-019-01-01101 | 4 | db | KKMO -20 - 6002 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-611-006-019-01-01101 | 2 | db | KKMO -20 - 6002 | 0 | 0 | 0 | 0
Kültéri mozgásérzékelő tartóra
szerelve, a tartó elhelyezésével,
16 A
6-nál kevesebb vezetékszál bekötéssel
39 | K-tétel | 4 | db | TRACON TMB-118 | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzgátló ajtó mágnes ajtóhoz illesztetten fölszerelve,
bekötve, beüzemelve
40 | K-tétel | 2 | db | YD-603 24V DC 50kg | 0 | 0 | 0 | 0
Benmaradó (elforgatással visszaállítható) tokozott vészgomb
falba süllyesztve fölszerelve, bekötve, beüzemelve
41 | K-tétel | 2 | db | Schneider XALK178 | 0 | 0 | 0 | 0
SIMOTRADE gyártmányú mennyezetre szerelhető LED panel
lámpatest, előre elkészített tartószerkezetre szerelve
IP20 40W 3600lm 4000K
42 | 71-711-011-001-05-51033 | 56 | db | PANEL-40 LED szerelő kerettel | 0 | 0 | 0 | 0
Inverter beépítése mennyezeti lámpába
43 | K-tétel | 7 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
SIMOTRADE gyártmányú egyes szerelésű lámpatest,
előre elkészített tartószerkezetre szerelve
IP65 230V 24W 2200lm 4000K
44 | 71-711-011-005-05-64041 | 2 | db | GAMMA-24 LED 2200 | 0 | 0 | 0 | 0
SIMOTRADE gyártmányú konyhai világítótest,
előre elkészített tartószerkezetre szerelve
IP 44 230V 9W 800lm 4000K
45 | 71-711-011-001-05-59021 | 5 | db | VIKTÓRIA-9 LED 800 | 0 | 0 | 0 | 0
INESA gyártmányú egyes szerelésű lámpatest,
előre elkészített tartószerkezetre szerelve
IP20 230V 18W 1170lm 4000K
46 | K-tétel | 13 | db | IE-CL-CLR-18-1171-4000K-110 | 0 | 0 | 0 | 0
Ledvance gyártmányú egyes szerelésű lámpatest,
előre elkészített tartószerkezetre szerelve
IP44 230V 24W 1920lm 4000K
47 | K-tétel | 8 | db | LEDVANCE SF Circuit | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezetre függesztetten szerelt fehér üvegbúrás
lámpatest, előre elkészített tartószerkezetre szerelve
IP20 E27 230V Philips CarePro 19,5W 2500lm 2700K
fényforrással
48 | K-tétel | 48 | db | Eglo RONDO | 0 | 0 | 0 | 0
Mennyezeti LED panel lámpa, opá műa. előlappal
előre elkészített tartószerkezetre szerelve
IP44 230V 40W 3600lm 4000K
49 | K-tétel | 29 | db | OREGA N LINX60 LED | 0 | 0 | 0 | 0
SIMOTRADE egyedi táplálású tartalékvilágitási lámpatest
szerelése oldalfalra , vagy mennyezetre, előre elkészített
tartószerkezetre
1W, 1óra, 55lm,
50 | K-tétel | 8 | db | LEDUS8 | 0 | 0 | 0 | 0
E1 jelű elosztó műhelyben legyártva, helyszínre
szállítva, bekötve, beüzemelve
51 | K-tétel | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
E2 jelű elosztó műhelyben legyártva, helyszínre
szállítva, bekötve, beüzemelve
52 | K-tétel | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
EG jelű elosztó műhelyben legyártva, helyszínre
szállítva, bekötve, beüzemelve
53 | K-tétel | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kábel bekötése
kábelérszám:
54 | 71-287-001-001-03-16151 | 8 | db | 5 kábelérig | 0 | 0 | 0 | 0
Fürdőkád földelő bekötése M 1 kV Cu vezetékkel
55 | 71-336-002-001-01-06103 | 6 | db | 1x 6 mm2 tömör vezetővel | 0 | 0 | 0 | 0
Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
56 | 71-391-001-001-00-01010 | 173 | db | mérőpontonként | 0 | 0 | 0 | 0
Üzembe helyezés előtti első felülvizsgálat
57 | K-tétel | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Akadálymentesítés
Sorszám | Azonosító | mennyiség | mérték egység | Munka megnevezése | Anyagár [Ft] | Óradíj [Ft] | x Anyagár [Ft] | x Óradíj [Ft]
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal,
horonyvéséssel
1 | 71-111-001-003-01-11103 | 60 | m | 16,0 mm átm. | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag vagy gumiszigetelésű energiaátviteli és irányítástechnikai kábel
elhelyezése előre beépített tartószerkezetre,
rögzítéssel
EURO-KÁBEL
JE-Y(St)Y PVC köpenyes kötegelt erű rézkábel,
alufólia árnyékolással
Szabvány: VDE 0815
2 | 71-223-011-001-03-00731 | 50 | m | 2 x 2 x 0,80 mm 0,06 kg/m | 0 | 0 | 0 | 0
Nővérhíó szett telepítése hívó, nyugtázó kapcsolókkal
fény és hangjelzéssel kpl.
3 | K-tétel | 1 | klt | Schrack ELSO SIGMA | 0 | 0 | 0 | 0
Indukciós hurokerősítő, helyszínre szállítva,
letelepítve, bekötve, beüzemelve
4 | K-tétel | 1 | db | Monacor LA-40 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Informatika, tv hálózat
Sorszám | Azonosító | mennyiség | mérték egység | Munka megnevezése | Anyagár [Ft] | Óradíj [Ft] | x Anyagár [Ft] | x Óradíj [Ft]
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal,
előre elkészített tartószerkezetre szerelve,
kemény műanyag gégecsőből,
Névleges méret: 9-25 mm
1 | 71-001-1.4.1-0110228 | 250 | m | Beltéri műanyag gégecső, szürke, 16 mm, Kód: GPVC16O | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-002-42.1.1-0111901 | 300 | m | PannonCom-Kábel UTP cat. 6. falikábel | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt és árnyékolt vezeték szabadon vagy védőcsőbe húzva,
vagy vezetékcsatornába fektetve
HUNGARIA-KÁBEL
RG koaxiális kábel
Szabvány: MIL-C 17US
3 | 71-214-001-007-05-01351 | 100 | m | RG 6CU T60 PVC | 0 | 0 | 0 | 0
LEGRAND adatátviteli csatlakozóaljzat szerelése süllyesztetten,
fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül,
VALENA típusú mechanizmus fedéllel
fehér színű
4 | 71-416-031-017-08-09413 | 9 | db | 1xRJ45, Cat.6, UTP, kat.szám:774242 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGRAND TV-RD-SAT antenna csatlakozóaljzat szerelése
süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel,
keret nélkül,
VALENA típusú mechanizmus fedéllel
fehér színű
5 | 71-416-031-004-01-09415 | 4 | db | csillagpontos, kat.szám:774435 | 0 | 0 | 0 | 0
Informatika és tv hálózat beüzemelése.
6 | K-tétel | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Vagyonvédelem
Sorszám | Azonosító | mennyiség | mérték egység | Munka megnevezése | Anyagár [Ft] | Óradíj [Ft] | x Anyagár [Ft] | x Óradíj [Ft]
MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal,
horonyvéséssel
1 | 71-111-001-003-01-11103 | 200 | m | 16,0 mm átm. | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt és árnyékolt vezeték szabadon vagy védőcsőbe húzva,
vagy vezetékcsatornába fektetve
VLG
riasztó vezeték
2 | 71-214-001-003-01-01501 | 400 | m | 6x0.22 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
UTP kábelezés kiépítése
3 | K-tétel | 250 | m | Cat 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Behatolásjelző központ +tápegység akkuval+ szabotázs védett fémdoboz
tervszerinti helyen felszerelve, bekötve,
beüzemelve
4 | K-tétel | 1 | db | Paradox SP6000 | 0 | 0 | 0 | 0
Kezelő egység (LCD) tervszerinti helyen felszerelve,
bekötve, beüzemelve
5 | K-tétel | 2 | db | Paradox K32 LCD | 0 | 0 | 0 | 0
Infra mozgásérzékelő
terv szerinti helyen felszerelve, bekötve,
beüzemelve
6 | K-tétel | 18 | db | Titan DL | 0 | 0 | 0 | 0
Kültéri hang és fényjelző, fölszerelve, bekötve,
beüzemelve
7 | K-tétel | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
GSM modul fölszerelve, bekötve,beüzemelve
8 | K-tétel | 1 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nyitás zékelő terv szerinti helyen felszerelve,
bekötve, beüzemelve ajtóra
9 | K-tétel | 6 | db | SC-570 | 0 | 0 | 0 | 0
Beltéri kamera, fölszerelve,
bekötve, beüzemelve
10 | K-tétel | 1 | db | AHD DOME 2Mp | 0 | 0 | 0 | 0
Kültéri nagy látótávolság kamera, fölszerelve,
bekötve, beüzemelve
11 | K-tétel | 4 | db | AHD 2Mp | 0 | 0 | 0 | 0
Videó megfigyelő rendszer központ
+tápegység beépíte, bekötve, beüzemelve
12 | K-tétel | 1 | db | AHD 2TB HDD | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Villámvédelem
Sorszám | Azonosító | mennyiség | mérték egység | Munka megnevezése | Anyagár [Ft] | Óradíj [Ft] | x Anyagár [Ft] | x Óradíj [Ft]
Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt.
talajban
1 | 71-990-001-001-00-01010 | 148 | m | 0.70 m mélységig, 0.40 m szélességig | 0 | 0 | 0 | 0
Védővezeték fektetése meglévő földárokba,
köracélból
2 | 71-312-031-003-02-01001 | 155 | m | átm. 10 mm | 0 | 0 | 0 | 0
Rúdföldelő 25 mm átm köracélból, elhelyezése a szükséges
földmunkával
3 | 71-331-001-002-01-07201 | 12 | db | 3 m hosszú | 0 | 0 | 0 | 0
Vizsgáló összekötő ellenőrző ajtó beépítésével
OBO 223/MS-DIN
OBO5800 VZ
4 | K-tétel | 3 | db |  | 0 | 0 | 0 | 0
Villámhárító levezető szerelése
épületszerkezeteken kívűl,
előre beépített tartókkal,
köracélból
5 | 71-311-022-002-02-01001 | 80 | m | átm. 8 mm | 0 | 0 | 0 | 0
Villámhárító felfogóvezeték szerelése
előre beépített tartókra,
meredek tetőn,
köracélból
6 | 71-311-011-002-02-01001 | 80 | m | átm. 8 mm | 0 | 0 | 0 | 0
Felfogó rúd tartó küpcseréphez
7 | K-tétel | 7 | db | OBO F-FIX-132 | 0 | 0 | 0 | 0
Felfogórúd felszerelése szívócsúccsal 16 mm átm. köracélból
8 | 71-321-001-001-01-04004 | 7 | db | 0,5m hosszú | 0 | 0 | 0 | 0
Felfogókeret felszerelése 30 x 5 mm-es laposacélból
9 | 71-321-002-001-01-04005 | 1 | db | 2 m kiterített hossz | 0 | 0 | 0 | 0
Szerelési segédanyagok, kötőelemek,
hideg horgany spray hegesztett kötésekhez, stb.
10 | K-tétel | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
Üzembe helyezés előtti első felülvizsgálat
11 | K-tétel | 1 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
12 | 71-391-001-001-00-01010 | 12 | db | mérőpontonként | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## HMKE
Sorszám | Azonosító | mennyiség | mérték egység | Munka megnevezése | Anyagár [Ft] | Óradíj [Ft] | x Anyagár [Ft] | x Óradíj [Ft]
dobozokkal,
tartók elhelyezésével
1 | 71-112-001-003-01-11101 | 100 | m | 16,0 mm átm. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-112-002-004-01-11101 | 40 | m | 21,0 mm átm. | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-112-003-006-01-11101 | 15 | m | 36,0 mm átm. | 0 | 0 | 0 | 0
Lengő csatlakozó pár
4 | K-tétel | 28 | db | MC4 PV | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,
szigetelés ellenállás méréssel
EURO-KÁBEL
HO7V-K 450/750 V (Mkh) f,k,z/s sodrott rézvezeték
PVC szigeteléssel
Szabvány: MSz 1166-13, VDE 0281
5 | 71-211-003-006-03-00112 | 30 | m | 16,0 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kábelszerű vezeték elhelyezése 1-12 erű rézvezetővel,
elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel,
tartószerkezettel együtt
EURO-KÁBEL
HO5VV-F 300/500 V (MT) PVC köpenyes hajlékony rézvezeték
közepes mechanikai igénybevételre
Szabvány: MSz 1166-15, VDE 0281
6 | 71-221-003-036-03-00165 | 10 | m | 5x 4.00 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-221-001-003-03-00165 | 30 | m | 2x 1.50 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy
vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, szigetelés
ellenállás méréssel
8 | K-tétel | 100 | m | SOLAR 4mm2 | 0 | 0 | 0 | 0
Napelem tartószerkezet helyszínre szállítva,
fölszerelve meredek teőre, EPH bekötéssel
9 | K-tétel | 28 | klt |  | 0 | 0 | 0 | 0
Napelemtábla helyszínre szállítva, előre elkészített
tartószerkezetre felszerelve, bekötve, beüzemelve.
10 | K-tétel | 28 | db | LUXOR SOLAR ECO LINE M60/300W | 0 | 0 | 0 | 0
DC oldali szerelvénydoboz műhelyben legyártva,
helyszínre szállítva, egyedi gyártású tartón rögzítve,
bekötve, beüzemelve, tartó elkészítésével
11 | K-tétel | 1 | db | Ge-6sz terv szerint | 0 | 0 | 0 | 0
DC oldali leválasztó kapcsoló egyedi gyártású tartóra
felszerelve, bekötve, beüzemelve, tartó elkészítésével
12 | K-tétel | 1 | db | SANTON DFS14 MC4 | 0 | 0 | 0 | 0
Hálózatvezérelt inverter PV alkalmazáshoz
helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve,
beüzemelve
13 | K-tétel | 1 | db | FRONIUS SYMO 7.0-3M | 0 | 0 | 0 | 0
Csatlakozási terv készítése
14 | K-tétel | 1 | pld |  | 0 | 0 | 0 | 0
Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
15 | 71-391-001-001-00-01010 | 28 | db | mérőpontonként | 0 | 0 | 0 | 0
Használatba vétel előtti első felülvizsgálat
16 | K-tétel | 1 | pld |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0